## 内部输出信号 (中26，外24)
版本 | Abbr | 创建日期 | 创建人 | 术语中文释义 | 术语英文释义 | 中文术语 |  | 英文术语 |  | 西文术语 |  | 俄文术语
[6 empty] | 术语 | 字符数 | 术语 | 字符数 | 术语 | 字符数 | 术语 | 字符数
1.0 | [8 empty] | 0
1.0 | flg_bf_cont_st | 2023-11-29 | 刘龙 | 当前逻辑图都采用内部外部失灵启动，分开了，总述的词条暂时保留 | Started by position criterion | 失灵(判位置)启动 |  | Initiated_ByPos | 15
1.0 | flg_bfA_cur_st | 2023-11-29 | 刘龙 | 当前逻辑图都采用内部外部失灵启动，分开了，总述的词条暂时保留 | Started by current criterion, phase A | A相失灵启动 |  | Initiated_PhA | 13
1.0 | flg_bfB_cur_st | 2023-11-29 | 刘龙 | 当前逻辑图都采用内部外部失灵启动，分开了，总述的词条暂时保留 | Started by current criterion, phase B | B相失灵启动 |  | Initiated_PhB | 13
1.0 | flg_bfC_cur_st | 2023-11-29 | 刘龙 | 当前逻辑图都采用内部外部失灵启动，分开了，总述的词条暂时保留 | Started by current criterion, phase C | C相失灵启动 |  | Initiated_PhC | 13
1.0 | flg_bf3_cur_st | 2023-11-29 | 刘龙 | 当前逻辑图都采用内部外部失灵启动，分开了，总述的词条暂时保留 | Started by current criterion, 3-phase | 三相失灵启动 |  | Initiated_3Ph | 13
1.0 | flag_bf_bus_vl | 0 | 刘龙 |  | BFP voltage criterion action signal in;Release voltage control | 失灵电压开放 | 6 | Release_VoltCtrl | 16
1.0 | flg_init_bfp | 2022-04-13 16:08 | 薛宇 |  | starup breaker failure protection; Initiate BF (breaker failure protection） | 启动失灵 | 4 | Initiate_BF | 11
1.0
1.0
1.0 | flg_rec_reclaim | 2024-10-28 | 冯志翔 | 重合闸的输出信号: 重合闸复归 | reclaim AR | 重合闸复归 | 5 | Reclaim_AR | 10
1.0 | flag_last_rec_op | 2024-10-28 | 冯志翔 | 重合闸的输出信号: 最后一次合闸已出口，该次重合闸脉冲后，复归前若再收到重合闸启动命令，则闭锁 | reclosing pulse of last cycle has sent out | 最后一次合闸已出口 | 9 | LastReclCmd_Out | 15
1.0 | flag_wait_str | 2024-10-28 | 冯志翔 | 重合闸的输出信号: 重合闸启动处于等待状态 | waiting for reclosure start | 重合闸启动等待出口中 | 10 | Waiting_to_StartRecl | 20
1.0 | flag_1st_rec_op | 2024-10-28 | 冯志翔 | 重合闸的输出信号: 第一次重合闸已经动作过了 | AR has operated for 1st reclosing cycle | 第一次重合闸已动作 | 9 | 1stReclCmd_Out | 14
1.0 | flg_trp_1pole | 2024-10-28 | 冯志翔 | 重合闸的输出信号：单相跳闸。跳闸信号合成逻辑里的其他信号复用外部输入信号的名称。 | trip 1 pole | 单相跳闸 | 4 | Trip_1Pole | 10
1.0 | flag_permit_slave | 2024-10-28 | 冯志翔 | 允许后合经延时后出口 | permit slave | 后合出口允许 | 6 | Permit_SlaveRecl | 16
1.0 | flag_permit_rec | 2024-10-28 | 冯志翔 | 允许后合重合闸出口 | permit reclosing | 重合出口允许 | 6 | Permit_Recl | 11
1.0 | flg_1p_qd_trp | 2024-10-28 | 冯志翔 | 跳闸信号启动单相重合闸 | trip start 1pole reclosure | 跳闸单重启动 | 6 | Trip_Start_1PoleRecl | 20
1.0 | flg_1p_qd_pos | 2024-10-28 | 冯志翔 | 开关位置启动单相重合闸 | CB position start 1pole reclosure | 开关位置单重启动 | 8 | Pos_Start_1PoleRecl | 19
1.0 | flg_3p_qd_trp | 2024-10-28 | 冯志翔 | 跳闸信号启动三相重合闸 | trip start 3pole reclosure | 跳闸三重启动 | 6 | Trip_Start_3PoleRecl | 20
1.0 | flg_3p_qd_pos | 2024-10-28 | 冯志翔 | 开关位置启动三相重合闸 | CB position start 3pole reclosure | 开关位置三重启动 | 8 | Pos_Start_3PoleRecl | 19
1.0 | flg_1prec_ok | 2024-10-28 | 冯志翔 |  | 1-pole reclosure is prepared | 单重准备出口 | 6 | 1PoleRecl_Prepared | 18
1.0 | flg_3prec_ok | 2024-10-28 | 冯志翔 |  | 3-pole reclosure is prepared | 三重准备出口 | 6 | 3PoleRecl_Prepared | 18
1.0 | flag_ext_delay | 2024-10-28 | 冯志翔 |  | With additional delay | 重合闸额外延时 | 7 | With_AddDly | 11
1.0 | flag_1str_fail | 2024-10-28 | 冯志翔 |  | 1pole reclosure start failed | 单重启动失败 | 6 | 1PoleStart_Failed | 17
1.0 | flag_3str_fail | 2024-10-28 | 冯志翔 |  | 3pole reclosure start failed | 三重启动失败 | 6 | 3PoleStart_Failed | 17
1.0 | flag_ar_str_fail | 2024-10-28 | 冯志翔 |  | reclosure start failed | 重合闸启动失败 | 7 | ReclStart_Failed | 16
1.0 | flag_fail_pos | 2024-10-28 | 冯志翔 |  | reclosure failed, judged by postion criterion | 开关位置判重合失败 | 10 | Recl_Failed_ByPosChk | 20
1.0 | flg_u_kf |  | 薛宇 |  |  | 电压元件开放 |  | VoltCtrl_Released | 17
1.0 | flg_harm_kf |  | 薛宇 |  |  | 谐波元件开放 |  | Hm2Ctrl_Released | 16
1.0 | flg_dir_kf |  | 薛宇 |  |  | 方向元件开放 |  | DirCtrl_Released | 16
1.0 | flg_u_kf_a |  | 薛宇 |  |  | A相电压元件开放 |  | VoltCtrl_Released_PhA | 21
1.0 | flg_harm_kf_a |  | 薛宇 |  |  | A相谐波元件开放 |  | DirCtrl_Released_PhA | 20
1.0 | flg_dir_kf_a |  | 薛宇 |  |  | A相方向元件开放 |  | Hm2Ctrl_Released_PhA | 20
1.0 | flg_oc_con |  | 薛宇 |  |  | 电流越限 |  | Curr_OutOfRange | 15
1.0 | flg_oc_con_a |  | 薛宇 |  |  | A相电流越限 |  | Curr_OutOfRange_PhA | 19
1.0 | flg_freq_con |  | 冯志翔 | 用于过频保护 | frequency is out of range | 频率越限 |  | Freq_OutOfRange | 15
1.0 | flg_vol_on |  | 曹优勒图 |  | voltage is ever present | 曾经有压 |  | Volt_EverPresent | 16
1.0 | flg_v_dif | 2024-12-30 | 冯志翔 |  |  | 压差满足 |  | VoltDiff_Met | 12
1.0 | flg_chk_vl_ar | 2024-12-30 | 冯志翔 |  |  | 重合无压满足 |  | AR_DdVolt_Met | 13
1.0 | flg_angle_dif_ar | 2024-12-30 | 冯志翔 |  |  | 重合相差满足 |  | AR_AngDiff_Met | 14
1.0 | flg_f_dif_ar | 2024-12-30 | 冯志翔 |  |  | 重合频差满足 |  | AR_fDiff_Met | 12
1.0 | flg_chk_syn_ar | 2024-12-30 | 冯志翔 |  |  | 重合检同期满足 |  | AR_SynChk_Met | 13
1.0 | flg_dfdt_dif_ar | 2024-12-30 | 冯志翔 |  |  | 重合频差变化量满足 |  | AR_d(fDiff)/dt_Met | 18
1.0 | flg_refvl_synvl_ar | 2024-12-30 | 冯志翔 |  |  | 重合参考无压同期无压满足 |  | AR_RefDd_SynDd_Met | 18
1.0 | flg_refvl_synvh_ar | 2024-12-30 | 冯志翔 |  |  | 重合参考无压同期有压满足 |  | AR_RefDd_SynLv_Met | 18
1.0 | flg_refvh_synvl_ar | 2024-12-30 | 冯志翔 |  |  | 重合参考有压同期无压满足 |  | AR_RefLv_SynDd_Met | 18
1.0 | flg_chk_vl_sh | 2024-12-30 | 冯志翔 |  |  | 手合无压满足 |  | MC_DdVolt_Met | 13
1.0 | flg_angle_dif_sh | 2024-12-30 | 冯志翔 |  |  | 手合相差满足 |  | MC_AngDiff_Met | 14
1.0 | flg_f_dif_sh | 2024-12-30 | 冯志翔 |  |  | 手合频差满足 |  | MC_fDiff_Met | 12
1.0 | flg_chk_syn_sh | 2024-12-30 | 冯志翔 |  |  | 手合检同期满足 |  | MC_SynChk_Met | 13
1.0 | flg_dfdt_dif_sh | 2024-12-30 | 冯志翔 |  |  | 手合频差变化量满足 |  | MC_d(fDiff)/dt_Met | 18
1.0 | flg_refvl_synvl_sh | 2024-12-30 | 冯志翔 |  |  | 手合参考无压同期无压满足 |  | MC_RefDd_SynDd_Met | 18
1.0 | flg_refvl_synvh_sh | 2024-12-30 | 冯志翔 |  |  | 手合参考无压同期有压满足 |  | MC_RefDd_SynLv_Met | 18
1.0 | flg_refvh_synvl_sh | 2024-12-30 | 冯志翔 |  |  | 手合参考有压同期无压满足 |  | MC_RefLv_SynDd_Met | 18